Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Правила 2

Порядок проведения энергетических обследований членами СРО

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1.  Общие положения

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок проведения энергетических обследований топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) во всех сферах экономики Российской Федерации, регламентируют последовательность подготовки, осуществления и оформления результатов энергетических обследований предприятий и организаций с целью установления эффективности использования ими ТЭР, разработки энергетического паспорта, определения резервов экономии ТЭР и выработки экономически обоснованных мер по снижению затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы и воду.

1.2 Энергетические обследования проводятся в соответствии с Федеральным Законом РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", а также рядом Постановлений Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд", Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности") и Указом Президента РФ "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" от 04.06.2008 г.

1.3 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

2. Уровни энергетических обследований

Энергетическое  обследование, проводимое  на  предприятии \ организации должно включать следующие уровни:

- энергетическое обследование первого уровня – расчет энергопотребления и затрат;

- энергетическое обследование второго уровня – углубленное обследование энерготехнологических систем и предприятия / организации в целом, расчет энергетических потоков.

Энергетическое обследование первого уровня должно включать:

- оценку доли энергозатрат в суммарных затратах предприятия / организации (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода);

- оценку динамики изменения доли затрат за 2–3 последних года;

- оценку структуры энергозатрат и структуры энергоиспользования;

- оценку потенциала энергосбережения;

- определение участков нерационального расходования энергоресурсов;

- определение направлений реализации энергосберегающих проектов.

Энергетическое обследование второго уровня должно включать:

- разработку энергосберегающих проектов;

- проведение технико-экономической оценки эффективности рекомендуемых к внедрению проектов;

- разработку комплексной программы реализации энергосберегающих проектов;

- разработку энергетического паспорта объекта обследования.

2.1 Энергетическое обследование первого уровня

При энергетическом обследовании первого уровня необходимо реализовать следующие направления:

- ознакомление с предприятием/организацией, сбор и анализ имеющейся на предприятии/организации полезной для энергетического обследования информации;

- выявление возможного потенциала энергосбережения на предприятии/организации.

По результатам выполнения первого уровня энергетического обследования должны быть реализованы следующие мероприятия:

- сбор первичной информации;

- анализ энергоэкономических показателей предприятия/организации;

- выбор структурных объектов энергетического обследования;

- подготовлено заключение об основных итогах первичного энергетического обследования.

Сбор первичной информации.

Вся информация, полученная при энергетическом обследовании первого уровня, должны быть документально зафиксирована в типовых опросных формах исполнителя.

На всем протяжении энергоаудита сбор информации необходимо проводить в соответствии с разработанной программой обследования.

При обследовании источниками информации являются:

- интервью и анкетирование руководства и технического персонала;

- схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов;

- отчетная документация по коммерческому и техническому учету энергоресурсов;

- счета от поставщиков энергоресурсов;

- суточные, недельные и месячные графики нагрузки;

- данные по объему произведенной продукции, ценам и тарифам;

- техническая документация на технологическое и вспомогательное оборудование (технологические системы, спецификации, режимные карты, регламенты и т. д.);

- отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям;

- перспективные программы, ТЭО, проектная документация на любые технологические и организационные усовершенствования, утвержденные планом развития предприятия/организации.

В состав первичной информации об объекте исследования должно войти:

- общие сведения о предприятии;

- фактические отчетные данные по энергопользованию и выпуску продукции в текущем и базовом году (по месяцам);

- перечень основного энерготехнологического оборудования;

- технические и энергетические характеристики установок;

- технико-экономические	характеристики	энергоносителей, используемых на предприятии/организации;

- сведения о подстанциях, источниках тепло-, водоснабжения, сжатого воздуха, топливоснабжения.

При реализации первого уровня энергетического обследования
выполняется анализ	энергоэкономических показателей предприятия /

организации по следующим позициям:

- количественные характеристики производства продукции за последние 2–3 года по месяцам;

- себестоимость продукции / услуг, в том числе затраты на топливо, электрическую и тепловую энергию, воду на момент проведения обследования;

- энергоемкость продукции;

- удельная энергоемкость продукции по месяцам;

- удельные расходы энергоресурсов на основные виды продукции по месяцам;

- среднегодовая численность работников предприятия/организации, в том числе производственный и управленческий персонал, персонал энергослужбы.

Также определяется, доля, каких энергоресурсов в общем потреблении наиболее значительна. Информация об энергопотреблении должна показывать долевое потребление различных энергоресурсов на предприятии/организации и затраты на них.

Информация по ценам должна включать цену за единицу топлива и тариф (если он используется). Должны быть отмечены составляющие цены и различия в ценах.

При рассмотрении структур тарифов на энергоресурсы должны быть учтены все факторы, которые в конечном итоге определяют, сколько предприятие/организация платит за энергоресурсы: изменение цены в течение года; структура тарифа; дифференцированные тарифные ставки; штрафные санкции; другие выплаты.

Для оценки потенциала экономии в потреблении электроэнергии необходимо провести анализ следующих данных:

- мощности каждого ввода электроэнергии;

- полной мощность присоединенной нагрузки;

- профили нагрузки – суточный и годовой;

- среднюю величину коэффициента мощности;

- режим работы устройств компенсации реактивной мощности;

- общую структуру электропотребления (двигатели, освещение, технологические процессы и т. п.).

Для оценки эффективности использования энергоресурсов и наглядности представляемой информации могут быть получены различные типы удельных затрат:

- средняя стоимость энергоресурса и энергии;

- предельная стоимость;

- стоимость единицы полезной энергии ит.п..

Результат первого этапа энергетического обследования

В конце первого этапа энергетического обследования исполнитель должен   иметь   представление   о   предприятии/организации   и   основных технологических процессах, а также следующую информацию:

- общую стоимость затрат предприятия/организации на энергоресурсы, расходы на воду, стоки и канализацию;

- структуру затрат по энергоносителям;

- сезонные изменения в потреблении и стоимости;

- структуру цен на каждый энергоресурс.

Данная информация позволяет получить четкую картину текущей ситуации с энергоиспользованием на предприятии/организации и возможность выявить приоритетные направления для дальнейшей работы.

2.2 Энергетическое обследование второго уровня.

Целями энергетического обследования второго уровня являются:

- определение для каждого энергоресурса наиболее значимых потребителей по затратам и объемам потребления;

- распределение потребления каждого энергоресурса по основным потребителям (разработка энергетических балансов);

-	разработка мероприятий по снижению потребления энергоресурсов.
Для достижения поставленных целей необходимо:

- Провести глубокое обследование предприятия/организации.

- Составить схемы технологических процессов.

- Составить список основных потребителей энергии.

- Провести расчет потребления энергии каждого из основных потребителей энергии.

- Провести анализ работы основных потребителей.

Обследование предприятия/организации.

При обследовании предприятия необходимо:

- определить энергетические потоки к процессам и от них;

- определить потоки сырья и продукции;

- установить потоки потерь и отходов.

На данном этапе должен быть осуществлен сбор статистических данных и первичной информации, который включает:

- годовой и помесячный выпуск основной и дополнительной продукции/услуг за предыдущий и текущий год;

- годовое и помесячное потребление и расход энергоресурсов;

- удельные нормы на выпуск единицы продукции/услуг;

- фонд рабочего времени, сменность;

- источники теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, сжатого воздуха;

- схемы систем тепло-, водо-, газо-, электро- и воздухоснабжения предприятия и отдельных подразделений;

- показатели энергопотребления в существующих формах статистической и внутризаводской отчетности;

- мероприятия по повышению эффективности энергоиспользования и их выполнение за последние 1–2 года;

- состояние учета и нормирование расхода тепловой и электрической энергии;

- наличие паспортов на энергоемкое оборудование и вентсистемы;

- выход вторичных энергоресурсов, в том числе низкопотенциальных, и их использование.

Схема технологического процесса

Схема технологического процесса представляется диаграммой, показывающей основные этапы, через которые последовательно проходят материалы от первоначального состояния до готовой продукции.

На схеме должны быть показаны места подачи и использования энергоресурсов, отмечены переработка материалов, утилизация отходов в технологическом процессе.

Список основных потребителей

При реализации данного этапа необходимо выявить основные потребители энергоносителей путем изучения схем технологических процессов и обхода предприятия.

Оценка энергетических потоков

Для уточнения полученных расчетных данных баланса потребления энергетических ресурсов на объекте исследования необходимо произвести оценку существующих потоков энергоресурсов.

Оценка энергетических потоков должна быть выполнена с использованием данных от одних из следующих источников:

-	существующих систем учета энергоносителей;

- специального      переносного      оборудования      для      проведения инструментального обследования;

- проектных данных используемого оборудования;

- данных о максимальных потоков по диаметрам трубопроводов.

Балансы потребления энергии

Балансы потребления энергии разрабатываются в соответствии со структурой предприятия.

На основании анализа баланса потребления энергии производится:

- оценка фактического состояния энергоиспользования;

- выявление причин и значений потерь энергоресурсов;

- определение рациональных размеров потребления энергоресурсов в производственных процессах и установках;

- определение требований, к совершенствованию системы учета и контроля  за потреблением различных видов энергоресурсов.